## Slide 1
SubSLD法：公開地理データからの
変電所内部構成の実証的機械生成
Evidence-Paired Substation Single-Line Diagramming
All-Japan-Grid Project / 2026-08-26
図: GeoPane(新京葉変電所) — OSM実証拠を地理院写真上に重畳した実出力

## Slide 2
1 INTRODUCTION
背景と貢献
課題
系統解析に必要な変電所内部構成（母線・変圧器・回線・導体）は事業者内部資料であり、研究利用できる全国データが存在しない。
先行実証
嶺南変電所1所において、OSM実データのみから node-breaker 構造を手作業で確認できた（2026-07, GridStitch P2）。本手法はその全国機械化である。
C1
全国6,956変電所の内部構造（母線・ベイ・端子・変圧器）をOSM実証拠のみから決定的に抽出
C2
回線数・導体数を線タグから変電所単位に集約（証拠と推計を分離保持）
C3
構内幾何×単線結線図の「実証ペア図」を全所自動生成（衛星重畳・根拠付き）
C4
捏造ゼロ・全端子根拠・推定明記・再現可能という検証可能性の設計
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
2

## Slide 3
2 PROBLEM SETTING
問題設定と表記
入力はOSM由来の地域別データ（変電所ポリゴン・送電線way・タグ）。座標は約1m格子に量子化して同一設備を融合し、同期島ごとの座標グラフを構成する。
q(p) = ( round(φ, 5), round(λ, 5) )
約1m格子への量子化 — 同一設備の融合キー
GI = ( VI, EI )
同期島 I ごとの座標グラフ
記号
s, Poly(s)
変電所サイトとその敷地ポリゴン
W_busbar / W_bay / W_main
構内way（line=busbar / bay）と本線way
t ∈ Terminals(s)
線端の束縛レコード（根拠 binding を保持）
kv_v, L(s,v)
電圧階級 v と、その階級に束縛された線集合
far(g)
線グループ g の対向変電所集合（connections + 線名から解決）
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
3

## Slide 4
3 METHOD OVERVIEW
3段パイプライン（データフロー）
OSM 地域別データ
substations / lines / タグ
① GridStitch P2
構造抽出
構造DB（node-breaker）
Site / VL / Busbar / Bay /
Terminal / Trafo
② プロパティ層
回線・導体の集約
substation_properties
（5,920サイト）+ sub_props
③ SubSLD 描画
GeoPane × SLDPane
実証ペア図 PNG
× 6,956所
③の補助入力:
地理院タイル・鉄塔
connections（対向解決）
決定的
同一入力→同一出力。OSM更新に全所追随
根拠付き
全 Terminal に binding（証拠語彙）を刻む
冪等・再開可能
全段が regen パイプライン(STEPS)に組込済み
実装: build_substation_structure.py ・ build_substation_properties.py ・ build_subsld_batch.py（手法文書 docs/SUBSLD_METHOD.md）
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
4

## Slide 5
3 CONCEPT
概念図 — 観測から証拠閉包、実証ペア図へ
観測 O（OSM）
母線 way
● vertex（頂点共有） ■ polygon（内包） ▲ leadin（帯 δ）
黄=敷地 Poly(s) ／ 破線=引込帯 0.6km
F
証拠閉包
構造 S*（node-breaker） → SubSLD
Site s
VL 500kV ─ Busbar ─ Terminal(●)
VL 66kV ─ Terminal(▲)
Trafo(structural)
2回線=2ストローク ／ 破線=leadin ／ 二重円=変圧器
witnesses（全要素が観測へ遡れる）
観測に証人を持つ要素だけが構造になり、その構造だけが描かれる — 概念図の全要素が §4-7 の定義に対応する。
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
5

## Slide 6
4 FORMULATION
定式化 — 構造抽出は「証拠閉包」作用素
観測 O =（敷地ポリゴン, way集合, タグ）から構造 S への写像 F を、「証拠に支持される要素すべてからなる最大の構造」として定義する。ルールの列挙ではなく、この閉包が手法の本体である。
F(O) = S* = { x | witnesses(x, O) ≠ ∅ }
命題 1（Fの性質）
(i) 決定性: F は関数（同一入力→同一出力・全国テストで機械検証） (ii) 冪等性: F の再適用は構造を変えない（regen 安全）
(iii) 健全性: S* の全要素は証拠の証人を持つ（構成より直ちに成立 — 「捏造ゼロ」の形式的表現）。逆に完全性は OSM 被覆に依存し、これは主張せず測定して報告する（§10）
Algorithm 1（構内wayの連結成分分解＋端子束縛）は F の計算的実現である。擬似コードは補遺に。
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
6

## Slide 7
5 EVIDENCE ORDER
端子束縛 — 証拠の辞書式最大化と整合制約
線端 t の束縛は、証拠クラスの全順序 ≻ の下で成立する最強の証拠を選ぶ argmax として定義する。弱い証拠は図でも弱く（破線で）描かれ、証拠の強さが可視化まで貫通する。
binding(t) = max≻ { e | e は t の証人 }
vertex ≻ polygon ≻ leadin （頂点共有 ≻ 敷地内包 ≻ 引込帯 0.6 km）
整合制約 — 電圧整合ゲート
admit(ℓ, n) ⇔ witnesses ≠ ∅ ∧ ¬( | kvℓ − kvn | > 0.25 ⋅ max(kvn, 1) )
ケースA 適合（接続）
✓
66kV線 → 66kVノード: |66−66| = 0 ≤ 25%
ケースB 棄却（c1 実例）
✗
66kV線 → 154kVノード: 乖離133% > 25%
ケースBは併架・並走回廊の物理近接（80m以内）だったが棄却が正解 — 後に断片側が登録人工物と判明（2026-08-20 c1）。

## Slide 8
6 ESTIMATION
回線数推定 — 証明付き下界推定器
「無タグを推測で埋めない」を、推定器の下界性として定式化する。タグ意味論の仮定の下で、集約値は真値を決して過大評価しない。
ĉ(w) = ctag | ⌊ ncables / 3 ⌋ | 1 （タグあり／cablesのみ／証拠なし）
命題 2（下界性）
csum(s, v) ≤ cest(s, v) ≤ ctrue(s, v)
∵ 各線で ĉ(w) ≤ c_true(w)：タグ値は真値（仮定A1: circuitsタグは正しい）、⌊cables/3⌋ は3相導体数からの下界（A2）、実在する線は1回線以上。
c sum
c est
c true
未観測ぶん（欠測）— 推測で埋めず、この幅自体を測って報告
系: 表示回線数は「少なくともこれだけ存在する」の主張 — 系統計算でも容量を過大評価しない側に誤る（導体数 wires も同構成で下界）。
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
8

## Slide 9
7 INFERENCE
流向推定 — 電圧半順序上の三値推定器
変電所集合に「最大電圧階級」による半順序を入れ、線グループ g の流向を三値推定器 d̂ で与える。判定不能は無理に埋めず、棄権 ⊥ を第三の出力として原理化する（図では灰）。
s′ ≻ v
in
v（自所の階級）
s′ ∼ v
out
far=∅ → ⊥（灰）
d̂ : G → { in, out, ⊥ }
d̂(g) = in ⇔ ∃s′∈far(g): s′ ≻ v ∨ kvv = kvtop(s)
d̂(g) = ⊥ ⇔ far(g) = ∅ （対向が解決できない時は棄権 — 埋めない）
far(g) は connections（両端束縛線）を第一資料とし、欠測時のみ線名の name-evidence（「A~B線」等）で補完する。棄権率は隠さず評価指標として報告する — 棄権の主因は対向変電所自体の OSM 欠測であり、手法の誤りではなくデータ被覆の測定値である。
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
9

## Slide 10
8 RESULTS
実証ペア図 — 新京葉変電所（500/275/154/66kV）
図1 実証ペア図（新京葉変電所）。左: GeoPane（構内幾何・端子根拠・鉄塔・インセット） 右: SLDPane（母線セクション・回線ストローク・流向・変圧器・スルー）
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
10

## Slide 11
9 RESULTS
全国適用 — 10地域・6,956所を同一コードで処理
南早来（北海道）275/187/66
駿遠（中部）500/275/154/77
人吉（九州）220/110/66
瑞慶覧（沖縄）132/66
図2 各地域の代表例（GeoPane 抜粋）。バッチ生成器（再開可能・タイルキャッシュ）により全所を一括描画 — 約1〜6秒/所・10地域並列で全国約1時間（pws-160core 実測）。
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
11

## Slide 12
10 EVALUATION
被覆の定量評価
6,956
対象変電所（構造抽出は全数成功）
68.2%
回線数のOSM証拠被覆（線ベース）
13.9%
母線way記載率 — 最大の欠測（issue #49）
Chart: 母線way記載率(%) — OSMマッピング粒度の地域差
| 北海道 | 東北 | 北陸 | 四国 | 中国 | 中部 | 九州 | 関西 | 沖縄 | 東京
母線way記載率 | 53 | 25 | 25 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
12

## Slide 13
11 DISCUSSION
限界と考察 — 欠測を欠測として見せる
母線wayの欠測 86%
OSMマッピング粒度の地域差（北海道53% ⇔ 東京5%）。母線なしサイトは1母線仮定で描画される。推定母線の導入は inferred マーカー前提で検討（issue #49）
流向不明（灰スタブ）
主因は対向変電所自体のOSM欠測。connections＋線名 name-evidence で低減したが、残余は「不明」を明示する設計を保つ
leadin の偽陽性
引込帯0.6kmは近傍通過線を拾い得る。弱い証拠を弱く描く（破線）ことで図上でも可視化
導体数被覆 12.7%
wiresタグ自体が希少。航空写真からの検出（TTPLA系）が補完候補
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
13

## Slide 14
12 CONCLUSION
結論と今後
変電所の内部構成は、公開データと根拠付き抽出のみで全国一括に「見える化」できる。
本研究の要点
・3段パイプライン（抽出・集約・描画）を全て決定的・冪等に実装し、OSM更新へ全所追随可能とした
・証拠語彙（vertex ≻ polygon ≻ leadin）と電圧整合ゲートで、捏造ゼロのまま接続を主張
・回線数・導体数は証拠と推計を分離保持し、欠測を欠測として報告
今後
・editor統合（地図クリックでSubSLD表示） ・OSM貢献ループ（母線なし所の衛星判読→編集候補）
・変圧器銘板の出典拡充 ・推定母線（inferred）の設計検討
資料: docs/SUBSLD_METHOD.md ・ github.com/lutelute/All-Japan-Grid ・ issue #49
SubSLD法 — 実証ペア図法 / All-Japan-Grid
14